FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 012/2024 objetivando a licitação que destina-se a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado tipo split dutado, com capacidade mínima de 45.000 BTUs e 01 (um) aparelho de cortina de ar, incluso todos os serviços de substituição (ar condicionado) e instalação (cortina de ar), a fim de atender o refeitório dos servidores,

Solicitamos ao Senhor Fornecedor, a gentileza de preencher todos os quadros abaixo com os dados da empresa, marca(s) e modelo(s), seu(s) preço(s) proposto(s) e nos retornar, para o email: compras@camarauberlandia.mg.gov.br ou entregar pessoalmente no Departamento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  | Data do preenchimento do Formulário: |  |
| Nome Fantasia:  |  |
| Endereço:  |  |
| Bairro: |  | CEP: |  |
| Cidade: |  | Estado: |  | CNPJ: |  |
| Fone:  |  | Contato: |  | E-mail: |  |

**Srs. fornecedores, fazemos uso de determinadas marcas como referência, tendo como único objetivo sinalizar aos ofertantes que primamos por materiais/objetos de qualidade.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 01 | 01 | Unidade | **Aparelho ar condicionado:*** Capacidade mínima refrigeração 45.000 BTUs;
* Voltagem 220V bifásico ou trifásico;
* Tipo Split, dutado;
* Ciclo: Frio;
* Com tecnologia inverter;
* Modelo Evaporadora com bandeja e dreno;
* Modelo Condensadora saída horizontal;
* Trocador de calor da unidade externa condensadora deverá ser fornecida com tubos de cobre e aletas de alumínio, revestidas por um tratamento anticorrosivo.
* Gás Refrigerante R-410A ou R32;
* Com Compressor DC inverter.
* Kit de instalação, composto por tubulação, conexões, isolamento térmico, suporte e entre outras pequenas peças;
* Com selo de classificação energética Inmetro “A”;
* **Preferencialmente** contenha Selo Procel;

**Garantia mínima de fábrica de 24 meses no equipamento**. | Daikin (FBQ48AVL)TRANE(4MXD6548G1000AA) |  |  |  |
| 02 | 01 | Unidade | **Cortina de ar:**• Voltagem: 220VAC;• Bifásico /Monofásico;• Saída de ar efetiva (cm): 120;• Vazão de ar mínimo: 1.900m³/h• Ruido máximo permitido:51dB• Com controle remoto;• Altura máxima de instalação (m): 3m;• Dimensão aproximadas (LxAxP) mm: 1200x210x190;• Cor Branco;• Kit de instalação;• Com selo de classificação energética Inmetro “A”;• Preferencialmente contenha Selo Procel;• Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |  |
| 03 | Mão de obra |  | **Serviços de substituição e instalação completa para o ar condicionado do Item 1 e Cortina de ar de 120cmdo Item 2,** a ser efetuado no **refeitório dos servidores** da Câmara Municipal de Uberlândia. * Incluso todos os serviços e materiais necessários para montagem, elétrica, hidráulica, recomposição ou reparo de alvenaria e gesso, incluindo pintura, fechamento de placas de forro, para não haver perda térmica e alçapão para manutenção. Em imagem do local de instalação do ar condicionado, nota que o buraco no teto se deve a falta do fechamento em placa de MDF, para fechar o alçapão.

**Condensadora:** * Instalada em suporte metálico próprio galvanizado a fogo ou com pintura eletrostática, com apoio da base da máquina em borracha para minimizar a vibração.
* Alimentação e proteção elétrica dimensionada de acordo com a especificação do fabricante.

**Evaporadora:** * Fixada com tirantes de barra roscada, fixado na laje de concreto com parabolt, realizar nova tubulação de cobre de aproximadamente 10 metros e o dreno adequado com a vazão de condensação e conforme especificação do manual do fabricante, Linha frigorífica deve estar isolada com espuma elastomérica na totalidade.
* Emitir relatório de entrega da instalação com evidências de vácuo, superaquecimento, sub-resfriamento e outros parâmetros conforme determina no manual do fabricante do equipamento.
* Alimentação elétrica dimensionada de acordo com a especificação do fabricante.

Imagens do local de instalação do ar condicionado.Alçapão no forro de acesso a máquina existente.Local da condensadora existente, no estacionamento.**Cortina de Ar*** Deverá ser fixado em alvenaria, com suporte próprio centralizado acima da porta da cantina dos servidores, Realizar a infraestrutura elétrica aparente com caixa de tomada e disjuntor individual para proteção do equipamento. Distancia aproximada do painel elétrico de distribuição ao ponto da tomada é de 2 metros.

Imagens do local de instalação da Cortina de Ar.Imagem 03**Garantia mínima de 90 dias para os serviços prestados.** |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

COMPLETAR A TABELA ABAIXO COM OS VALORES CORRESPONDENTES:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANILHA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS ITEM 03 – os serviços devem incluir os materiais necessários. | Quantidade | Valor Unitário R$ |
| a) | Serviços de retirada do ar condicionado atual | 01 |  |
| b) | Serviços elétricos e hidráulicos - item 01 | 01 |  |
| c) | Serviços elétricos - item 02 | 01 |  |
| d) | Serviços de recomposição/reparo de alvenaria, gesso, placa de forro/alçapão, pintura - item 01 | 01 |  |
| e) | Serviço de montagem de equipamentos e linha frigorígena – item 01 | 01 |  |
| f) | Serviço de montagem – item 02 | 01 |  |

O Departamento de Licitações e Compras informa:

* ***A apresentação da cotação de preço implica a aceitação de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, documento anexo a esta.***
* O preço deverá ser apresentado sem previsão de reajuste.
* Preço final deverá estar com todos os impostos, tributos, taxas, frete, dentre outras despesas necessárias à entrega dos itens.
* O pagamento será a vista, em até 05 dias úteis após a entrega total do item e liquidação da Nota Fiscal Eletrônica.
* A validade mínima da proposta será de: 90 dias.
* O prazo máximo para entrega dos itens:**15 dias úteis**.
* **Gestor da aquisição/contratação**: Departamento de Administração/

***Aguardamos o retorno dos preços propostos pela sua empresa.***

**Gabriel Rodrigo de Sousa**

***Departamento de Licitações e Compras***

***Telefones: (34) 3239-1137 / 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-1255***